ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Основные положения договора

к лоту № АТК-14/16

| № п/п | Предмет договора | Разработка документации по объекту: Техническое перевооружение системы датчиков довзрывных концентраций и системы противоаварийной защиты склада ГСМ-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Срок разработки документации | 3 месяца с момента подписания договора |
| 2 | Срок и условия оплаты: | Оказание услуг без авансирования, в течение не менее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов сдачи-приемки выполненных работ. |
| 3 | Ответственность | Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. В случае нарушения договорных обязательств: 1. Подрядчик несет ответственность: - при обнаружении недостатков в оригиналах результата(ов) работ при сдаче-приемке результата работ по этапу Подрядчик по требованию Заказчика обязан за свой счет переделать Результат работ, и, по решению Заказчика, уплатить штраф в размере 10 (десять) % от стоимости результата(ов) работ по этапу(ам), в котором(ых) обнаружены недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки; - при обнаружении недостатков результатов работ в ходе строительства или эксплуатации объекта Подрядчик обязан за свой счет переделать результаты работ, в которых обнаружены недостатки, уплатить штраф в размере 10 % от стоимости соответствующего результата работ по этапу, а также возместить Заказчику причиненные убытки. Наступление ответственности Подрядчика происходит вне зависимости от того, являются ли допущенные им нарушения единственной причиной недостатков, выявленных в процессе эксплуатации объекта; Заказчик несет ответственность: -за задержку расчетов за выполненные работы и уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости своевременно неоплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти) от стоимости своевременно неоплаченных работ. 2. Заказчик не производит финансирование последующих этапов работ, если Подрядчик не отчитался за исполнение предыдущего этапа работ. Установленные меры имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии). Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения принятых на себя по настоящему Договору обязательств. |
| 4 | Порядок изменения и расторжения договора | Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случае поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении. Любые изменения и дополнения к договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами |
| 5 | Порядок разрешения споров | Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | - Работы выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов, действующими на территории РФ; - При проектировании должны быть соблюдены все требования нормативных документов по пожарной, промышленной и экологической безопасности, охране труда и технике безопасности; - Пропускной режим, согласно Приказа Минтранса РФ от 8 февраля 2011 г. № 40 “Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств воздушного транспорта”. - Проектная организация обязана обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности, внутри объектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
| 7 | Условия ввода в эксплуатацию | - Документацию на техническое перевооружение разра-ботать с учетом поэтапной реализации в условиях дей-ствующего ОПО. - В соответствии с требованиями Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-сти опасных производственных объектов»; - В соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2012 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожаро-опасных химических, нефтехимических и нефтеперераба-тывающих производств»; - В соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777 "Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" |
| 8 | Требования к техническим решениям | Разработать документацию на выполнение технического перевооружения системы датчиков довзрывных концентраций склада ГСМ-1. Состав основных объектов склада: Резервуарный парк (РВС) под топливо ТС-1 (4 резервуара емкостью по 5000 м3). Резервуарный парк № 1 (РВС) под топливо ТС-1 (4 резервуара емкостью по 1000 м3). Резервуарный парк № 2 (РГС) под ДТ, ПВКЖ «И-М», бензин (РГС-75 - 5 ед.). Площадка слива-налива АТЗ. Фильтрационный пункт (фильтрация ТС 1 при осуществлении перекачки со склада ГСМ №2). Насосная станция (для перекачки ТС-1 на ППН). Узел учета перекачиваемого топлива ТС-1 на ППН. Основные параметры системы, которые необходимо определить проектом: Тип, количество и места установки датчиков ДВК в соответствии с требованиями действующей НТД; Тип, количество и места установки запорной арматуры, обеспечивающей перекрытие потока после срабатывания системы ДВК; Тип и способ прокладки кабельных линий; Тип, количество и места установки средств световой и звуковой сигнализации о срабатывании системы; Тип, количество и места установки силовых щитов, щитов управления, приборов и т.п. Проработать технологию передачи сигналов от системы ДВК в систему САУ ЦЗС для обеспечения выключения насосов в случае срабатывания определенной группы датчиков ДВК; Разработать документацию на выполнение технического перевооружения системы противоаварийной защиты склада ГСМ-1. В составе системы ПАЗ принять: А) Защиту резервуаров склада от перелива. Основные мероприятия, которые необходимо учесть в проекте: - РВС-1000: - предусмотреть установку двух датчиков максимального уровня (рабочий максимум и критический максимум) на каждый из 4-х РВС-1000 (отечественного производства); - РВС-5000: - проработать техническую возможность приема в систему сигналов о достижении рабочего и критического максимума с уже установленных на РВС-5000 датчиков защиты от перелива. Перечень уже смонтированного оборудования (документация предоставляется по отдельному запросу): - Датчик защиты от перелива. Тип: Echotel 910 Принцип действия: Ultrasonic - 8ед. - Шкаф управления. Резервуарный парк PFSUR + CC041 -1ед. В случае обоснованного отсутствия такой технической возможности, выполнить проектирование по аналогии с РВС-1000; - проработать тип и способ прокладки кабельных линий; - проработать тип, количество и места установки средств световой и звуковой сигнализации о срабатывании системы; - проработать тип, количество и места установки силовых щитов, щитов управления, приборов и т.п. - обеспечить срабатывание звуковой и световой сигнализации в операторской при достижении рабочего максимального уровня продукта в резервуаре; - обеспечить срабатывание системы блокировок от перелива (закрытие задвижки с электроприводом на приемном трубопроводе) при достижении критического максимального уровня продукта в резервуаре; - монтаж оборудования, врезку необходимых патрубков, монтаж кронштейнов и др. вспомогательных элементов проработать детально, с учетом конструктивных особенностей действующих резервуарных емкостей. Б) Защиту насосов в насосной станции склада ГСМ-1 от работы при отсутствии перекачиваемой жидкости. Основные мероприятия, которые необходимо учесть в проекте: - предусмотреть установку датчика давления на напорном трубопроводе ДУ200 на выходе из насосной станции; - предусмотреть автоматическое отключение насосов при поступлении сигнала с датчика о давлении на выходе ниже заданного значения (должен быть регулируемый параметр) при функционирующем, как минимум, одном насосном агрегате; - проработать тип и способ прокладки кабельных линий; - проработать тип, количество и места установки средств световой и звуковой сигнализации о срабатывании системы; - проработать тип, количество и места установки силовых щитов, щитов управления, приборов и т.п. Объем и состав документации должен быть достаточным для полной реализации проекта и получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. Все проектные решения должны быть приняты в соответствии с требованиями: - Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2012 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - приказа Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777 "Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" - Обеспечить консультирование специалистов Заказчика по вопросам правильной эксплуатации принятого проектом оборудования; |
| 9 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | - В соответствии с действующими нормативными документами РФ, ЛНД Заказчика. - Обязательное наличие документов, подтверждающих прохождение проверки знаний руководителями и проектировщиками, требований промышленной безопасности при производстве проектных работ в экзаменационной комиссии территориальных органов Ростехнадзора (протоколы аттестации). |
| 10 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с действующими нормативными документами. - Проектная организация обязана обеспечить неукоснительное исполнение требований противопожарного режима, требований безопасности, установленных в локальных нормативных документах Заказчика. |
| 11 | Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности | - Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности», в достаточном объеме, для реализации проекта, в соответствии с требованиями; - Федерального Закона от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 марта 2012 г. № 96 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; - приказа Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777 "Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" - Проектная организация обязана обеспечить неукоснительное исполнение требований, установленных в локальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности. |
| 12 | Требования к сметной документации | - Разработать сметную документацию (локальные и объектные сметы, сводный сметный расчет с обоснованием затрат 8-9 глав) на весь комплекс работ. Сметная документация должна быть разработана с применением ПК Гранд-Смета или Smeta.ru базисно - индексным методом по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (Федеральные единичные расценки) редакция 2014 года, в двух уровнях цен: в базисных ценах 2000г. и в текущих ценах с учетом индексации (ежемесячные индексы по элементам прямых затрат к ФЕР по г. Москва) на момент оформления сметной документации, в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004), а так же с в соответствии с указаниями и рекомендациями МДС 81-37.2004, МДС 81-33.2004, МДС-81-25.2001, с учётом действующих на момент разработки изменений и дополнений, Постановлений правительства РФ, всеми решениями принятыми протоколами совещаний рабочих групп по всем вопросам разработки сметной документации, с участием представителей проектного института. Ведомости ресурсов и локальные сметы должны в полном объеме корреспондироваться с рабочей документацией (спецификациями и РЧ) в части принадлежности, номенклатуре и количества материалов. Указать обоснования к примененным повышающим коэффициентам (указать пункты тех.частей или МДС, на основании которого применен коэффициент). Лимитированные затраты определяются в порядке и размере, предусмотренными государственными методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории РФ. Сметная документация предоставляется в двух вариантах раздельно: - В базовом (ФЕР- 2001) с пересчетом в текущий уровнь цен; 2. Только в базовом уровне цен (ФЕР- 2001.) Необходимость согласования всех локальных смет с Заказчиком. - Сметы на проектные работы разрабатываются на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства в актуальной редакции, с учетом индексации на момент оформления сметной документации. |
| 13 | Гарантийные обязательства Подрядчика | Выполнить работы по договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в установленный договором срок. Обеспечить качество выполняемых работ в соответствии с требованиями ГОСТам и другим нормативно-техническим документам (НТД), действующим на территории РФ; Обеспечить своевременную сдачу законченных работ Заказчику с оформлением соответствующей технической документации и актов сдачи-приемки. Обеспечить выполнение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда персоналом Подрядчика на объекте в соответствии с действующими нормативными актами. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или точности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. - не передавать результаты работ третьим лицам без согласия Заказчика; - выполнить все обязательства и работы по договору своим иждивением – своими материалами, силами и средствами, включая, но не ограничиваясь, привлечением своего персонала, использованием своего оборудования и своих материалов; с правом привлечения Субподрядчиков с предварительного письменного согласия Заказчика. В кратчайший срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять рабочую документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты разрабатываемой Подрядчиком документации, или ее несоответствия условиям договора. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах договора. |
| 14 | Особые условия | - Проектная организация должна гарантировать соответ-ствие оказываемых услуг требованиям нормативно-технической документации и безвозмездно устранить своими силами в сроки, согласованные с Заказчиком, все выявленные в результате приемки услуг и эксплуатации (в течение гарантийного срока – не менее 2 лет) недо-статки; - Все дополнительные издержки и затраты, связанные с оказанием услуг (составление промежуточных материа-лов, оформление итогового отчета и т.д.), должны быть полностью учтены в цене, предлагаемой Исполнителем; - Все необходимые для выполнения работ оборудование, материалы, за исключением указанных в п.п. 23, постав-ляются исполнителем и должны быть полностью учтены в цене. - Заказчик оставляет за собой право уточнить при заклю-чении договора календарный план оказания услуг; - Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; - Обеспечить непрерывность процессов авиатопливо-обеспечения (по действующей технологической схеме) склада ГСМ; - Временная остановка работ по требованию отв. лиц За-казчика, (на срок не более 2 суток); - Все виды работ должны выполнятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РФ. - Проектная организация обязана обеспечить неукосни-тельное исполнение требований, установленных в ло-кальных нормативных документах Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружаю-щей среды, пожарной безопасности, внутри объектового и пропускного режима (при оказании услуг на территории Заказчика). |
| 15 | Перечень согласований с надзорными органами | - Провести экспертизу промышленной безопасности документации технического перевооружения в соответствии с требованиями руководящих документов в области промышленной безопасности с регистрацией заключения в органах Ростехнадзора. |

| Должность руководителя | __________________ подпись, печать | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |